## Ficha tecnica la Dura
FICHA TÉCNICA
Proyecto: Sistema de Cloración al vacío para Planta Potabilizadora caudal de 1.5 m3/seg.
Tipo de Proyecto: Agua Potable
Ubicación: La Dura
Fecha Elaboración: Julio 2021
No. | Partidas | Cantidad | Unidad
1 | Preliminares:
1.01 | Rehabilitación de caseta para instalación de sistema de cloración por solución. | 1 | PA
2 | Sistema de cloración al vacío para planta agua potable con caudal de 1.5 m3/seg.
2.01 | Regulador de vacío conexión de 3/4 pulg. Rosca. ( 1 pulga. Salida externa.) | 3 | UD
2.02 | Pata de goteo con Calentador a 115V potencia 25W | 3 | UD
2.03 | Rotámetro con tubo de 6" y válvula de regulación manual. | 2 | UD
2.04 | Eyector con válvulas anti retorno | 2 | UD
2.05 | Sistema de intercambio automático para sistemas por vacío modelo series M 440 | 1 | UD
2.06 | Muñones de almacenamiento de tipo rodillo para cilindro 2,000 lbs., base de aluminio fundido con acabado de pintura esmalte acrílico uretano de 2 partes de 2 partes, resistentes a la abrasión y corrosión con rodillos de plástico de alto impacto, resistentes a la corrosión con ejes de acero inoxidable | 4 | UD
2.07 | For Models VR-5 | 3
2.08 | For Models EJ | 2
2.09 | Conjunto de señales de seguridad que consta de: Peligro Cloro 14" x 10" , Área de almacenamiento de químicos 14" x 10" , Solo personal autorizado 14" x 10" y estación de lavado de ojos 14" x 10" . | 1
2.1 | Set de válvulas PVC SCH 80 con asiento en vitóon y conectores para rotámetro de hasta 10kg/h ( Tubing 5/8") | 4 | UD
2.11 | Manómetro estándar 2-1/2 pulg. 0-300 Psi carcasa 316 s/s, ventana de policarbonato, 3/4 pulg. NTP (M), con glicerina para ingreso del inyector. | 1 | UD
3 | Instalación de sistema de cloración
3.01 | Sistema de cloración al vacío para planta de agua potable con caudal de 1.5 m3/seg., puesta en marcha del sistema y entrenamiento | 1 | PA
4 | Gastos Indirectos de Obra
4.01 | Fondo de Pensiones y Jubilaciones (Ley No.6-86) | 1 | %
4.02 | Codia (Decreto No. 319-88) | 0.1 | %
4.03 | Gastos Administrativos | 5 | %
4.04 | Seguros y Fianzas | 4.35 | %
4.05 | Transporte | 3 | %
4.06 | Dirección Técnica y Responsabilidad Civil | 10 | %
4.07 | Itebis 18% Dirección Técnica | 18 | %
4.08 | Imprevistos | 10 | %
4.09 | Supervisión | 5 | %
NOTA: El gasto de imprevistos solo puede ser utilizado con previa autorización de esta Corporación (CORAAMOCA)

## Municipio de Gaspar Hernández
Proyecto: Sistema de Cloración al vacío para Planta Potabilizadora
Tipo de Proyecto: Agua Potable
Ubicación: Municipio de Gaspar Hernández
Fecha Elaboración: Julio 2021
No. | Partidas | Cantidad | Unidad
1 | Preliminares:
1.01 | Rehabilitación de caseta para instalación de sistema de cloración por solución | 1 | PA
2 | Equipos de Cloración
2.01 | Dosificador de cloro de gas en línea 0-50 PPD con eyector de 1", con manguera de 3/8" , Rotámetro de 0-25 PPD y llave de cilindro mas arandela de plomo, marca de superior calidad mas set de accesorios, válvulas tuberías en PCV SCH 80 con asiento en vitón. | 1 | UD
| Electro Bomba de 1" HP de tipo cañón para sistema de cloración. Marca de superior calidad. Voltaje 220 monofásico. | 1 | UD
| Panel de control para bomba de 1" Hp, con sistema de automatización de encendido y apagado, sensor de flujo para tubería de succión | 1 | UD
| Tanque lleno para cloro gas de 150 lbs, diámetro 232 mm, altura 1,450 mm presión de trabajo de 150 bar, Iso 9809 Norma según Instituto del Cloro/USA | 1 | UD
3 | Instalación de sistema de cloración
3.01 | Instalación de dosificador de cloro gas fuera de línea 0-50 PPD, puesta en marcha del sistema y entrenamiento. | 1 | PA
Sub-Total Gastos Generales
4 | Gastos Indirectos de Obra
4.01 | Fondo de Pensiones y Jubilaciones (Ley No.6-86) | 1 | %
4.02 | Codia (Decreto No. 319-88) | 0.1 | %
4.03 | Gastos Administrativos | 5 | %
4.04 | Seguros y Fianzas | 4.35 | %
4.05 | Transporte | 3 | %
4.06 | Dirección Técnica y Responsabilidad Civil | 10 | %
4.07 | Itebis 18% Dirección Técnica | 18 | %
4.08 | Imprevistos | 10 | %
4.09 | Supervisión | 5 | %
Total General RD$
NOTA: El gasto de imprevistos solo puede ser utilizado con previa autorización de esta Corporación (CORAAMOCA)

## Municipio Cayetan Germosen Cent
Proyecto: Sistema de Cloración al vacío para Planta Potabilizadora
Tipo de Proyecto: Agua Potable
Ubicación: Municipio de Cayetano Germosen ( centro)
Fecha Elaboración: Julio 2021
No. | Partidas | Cantidad | Unidad
1 | Preliminares:
1.01 | Rehabilitación de caseta para instalación de sistema de cloración por solución | 1 | PA
2 | Equipos de Cloración
2.01 | Dosificador de cloro de gas en línea 0-50 PPD con eyector de 1", con manguera de 3/8" , Rotámetro de 0-25 PPD y llave de cilindro mas arandela de plomo, marca de superior calidad mas set de accesorios, válvulas tuberías en PCV SCH 80 con asiento en vitón. | 1 | UD
| Electro Bomba de 1" HP de tipo cañón para sistema de cloración. Marca de superior calidad. Voltaje 220 monofásico. | 1 | UD
| Panel de control para bomba de 1" Hp, con sistema de automatización de encendido y apagado, sensor de flujo para tubería de succión | 1 | UD
| Tanque lleno para cloro gas de 150 lbs, diámetro 232 mm, altura 1,450 mm presión de trabajo de 150 bar, Iso 9809 Norma según Instituto del Cloro/USA | 1 | UD
3 | Instalación de sistema de cloración
3.01 | Instalación de dosificador de cloro gas fuera de línea 0-50 PPD, puesta en marcha del sistema y entrenamiento. | 1 | PA
Sub-Total Gastos Generales
4 | Gastos Indirectos de Obra
4.01 | Fondo de Pensiones y Jubilaciones (Ley No.6-86) | 1 | %
4.02 | Codia (Decreto No. 319-88) | 0.1 | %
4.03 | Gastos Administrativos | 5 | %
4.04 | Seguros y Fianzas | 4.35 | %
4.05 | Transporte | 3 | %
4.06 | Dirección Técnica y Responsabilidad Civil | 10 | %
4.07 | Itebis 18% Dirección Técnica | 18 | %
4.08 | Imprevistos | 10 | %
4.09 | Supervisión | 5 | %
Total General RD$
NOTA: El gasto de imprevistos solo puede ser utilizado con previa autorización de esta Corporación (CORAAMOCA)

## Jamao centro
Proyecto: Sistema de Cloración al vacío para Planta Potabilizadora
Tipo de Proyecto: Agua Potable
Ubicación: Municipio de Jamao al Norte ( Centro)
Fecha Elaboración: Julio 2021
No. | Partidas | Cantidad | Unidad
1 | Preliminares:
1.01 | Rehabilitación de caseta para instalación de sistema de cloración por solución | 1 | PA
2 | Equipos de Cloración
2.01 | Dosificador de cloro de gas en línea 0-50 PPD con eyector de 1", con manguera de 3/8" , Rotámetro de 0-25 PPD y llave de cilindro mas arandela de plomo, marca de superior calidad mas set de accesorios, válvulas tuberías en PCV SCH 80 con asiento en vitón. | 1 | UD
| Electro Bomba de 1" HP de tipo cañón para sistema de cloración. Marca de superior calidad. Voltaje 220 monofásico. | 1 | UD
| Panel de control para bomba de 1" Hp, con sistema de automatización de encendido y apagado, sensor de flujo para tubería de succión | 1 | UD
| Tanque lleno para cloro gas de 150 lbs, diámetro 232 mm, altura 1,450 mm presión de trabajo de 150 bar, Iso 9809 Norma según Instituto del Cloro/USA | 1 | UD
3 | Instalación de sistema de cloración
3.01 | Instalación de dosificador de cloro gas fuera de línea 0-50 PPD, puesta en marcha del sistema y entrenamiento. | 1 | PA
Sub-Total Gastos Generales
4 | Gastos Indirectos de Obra
4.01 | Fondo de Pensiones y Jubilaciones (Ley No.6-86) | 1 | %
4.02 | Codia (Decreto No. 319-88) | 0.1 | %
4.03 | Gastos Administrativos | 5 | %
4.04 | Seguros y Fianzas | 4.35 | %
4.05 | Transporte | 3 | %
4.06 | Dirección Técnica y Responsabilidad Civil | 10 | %
4.07 | Itebis 18% Dirección Técnica | 18 | %
4.08 | Imprevistos | 10 | %
4.09 | Supervisión | 5 | %
Total General RD$
NOTA: El gasto de imprevistos solo puede ser utilizado con previa autorización de esta Corporación (CORAAMOCA)

## Veragua
Proyecto: Sistema de Cloración al vacío para Planta Potabilizadora
Tipo de Proyecto: Agua Potable
Ubicación: D.M. Veragua
Fecha Elaboración: Julio 2021
No. | Partidas | Cantidad | Unidad
1 | Preliminares:
1.01 | Rehabilitación de caseta para instalación de sistema de cloración por solución | 1 | PA
2 | Equipos de Cloración
2.01 | Dosificador de cloro de gas en línea 0-50 PPD con eyector de 1", con manguera de 3/8" , Rotámetro de 0-25 PPD y llave de cilindro mas arandela de plomo, marca de superior calidad mas set de accesorios, válvulas tuberías en PCV SCH 80 con asiento en vitón. | 1 | UD
| Electro Bomba de 1" HP de tipo cañón para sistema de cloración. Marca de superior calidad. Voltaje 220 monofásico. | 1 | UD
| Panel de control para bomba de 1" Hp, con sistema de automatización de encendido y apagado, sensor de flujo para tubería de succión | 1 | UD
| Tanque lleno para cloro gas de 150 lbs, diámetro 232 mm, altura 1,450 mm presión de trabajo de 150 bar, Iso 9809 Norma según Instituto del Cloro/USA | 1 | UD
3 | Instalación de sistema de cloración
3.01 | Instalación de dosificador de cloro gas fuera de línea 0-50 PPD, puesta en marcha del sistema y entrenamiento. | 1 | PA
Sub-Total Gastos Generales
4 | Gastos Indirectos de Obra
4.01 | Fondo de Pensiones y Jubilaciones (Ley No.6-86) | 1 | %
4.02 | Codia (Decreto No. 319-88) | 0.1 | %
4.03 | Gastos Administrativos | 5 | %
4.04 | Seguros y Fianzas | 4.35 | %
4.05 | Transporte | 3 | %
4.06 | Dirección Técnica y Responsabilidad Civil | 10 | %
4.07 | Itebis 18% Dirección Técnica | 18 | %
4.08 | Imprevistos | 10 | %
4.09 | Supervisión | 5 | %
Total General RD$
NOTA: El gasto de imprevistos solo puede ser utilizado con previa autorización de esta Corporación (CORAAMOCA)