## DATOS DEL ACUEDUCTO
Indice de Potabilidad por Punto de Muestra
Punto Muestra | Julio | Agosto | Septiembre | Promedio
La Dura | 95.6164 | 97.971 | 98.4211 | 97.3362
Monte De La Jagua | 92.5 | 88.3333 | 96.25 | 92.3611
Ac Juan López | 97.5 | 98.75 | 95 | 97.0833
Ac Las Lagunas | 98.75 | 96.25 | 98.33 | 97.7767
Los Peña | - | - | 100 | 100
Boca Ferrea | - | - | 100 | 100
Ac San Víctor | 100 | 100 | 100 | 100
Reparadero | 100 | 100 | 100 | 100
Moquita | 97.5 | 96.25 | 100 | 97.9167
Villa Trina | 100 | 97.5 | 100 | 99.1667
Quebrada Honda | 96.25 | 95 | 97.5 | 96.25
Los Naranjos | - | - | 100 | 100
Ortega | 100 | - | 100 | 100
Cay Germ | 98.5714 | 96.25 | 98.75 | 97.8571
La Guama | 98.75 | 93.75 | 100 | 97.5
Hato Viejo | 100 | 85 | 86.67 | 90.5567
Calle Del Rio | 100 | 86.67 | 100 | 95.5567
Villa Progreso | 100 | 95 | 100 | 98.3333
Jamao Al Norte | 92.5 | 92.5 | 100 | 95
Gaspar H | 97.5 | 90 | 82.5 | 90
veragua | 90 | 95 | 100 | 95
Batey | 80 | 100 | 100 | 93.3333
Total general | 96.602 | 94.6791 | 97.8828 | 96.388
100
100

## CALIDAD
Estadística Institucional del Año 2023
Trimestre Julio-Septiembre
CALIDAD DEL AGUA DE LOS ACUEDUCTOS DE CORAAMOCA
Acueductos | N°.Muestras Programadas | N°. de Muestras Recibidas | N° de Tubos Sembrados | %Envio de Muestras | N°. de tubos con Col Totales | N°. de Tubos Con col Fecales | N°.de muestras positivas a coliformes | Muestras neg a la presencia de coliformes | %IP | Indice de la calidad de la gestion del muestreo | Muestras con Pseudomonas | N° Muestras con col fecales | % de puntos con cloracion | Mes
La Dura | 76 | 73 | 365 | 96.0526 | 43 | 35 | 16 | 349 | 95.6164 | 91.8421 | 1 | 12 | 95.9 | Julio
Monte De La Jagua | 16 | 16 | 80 | 100 | 20 | 18 | 6 | 74 | 92.5 | 92.5 | 2 | 6 | 87.5 | Julio
Ac Juan López | 16 | 16 | 80 | 100 | 3 | 3 | 2 | 78 | 97.5 | 97.5 | 0 | 2 | 100 | Julio
Ac Las Lagunas | 16 | 16 | 80 | 100 | 1 | 1 | 1 | 79 | 98.75 | 98.75 | 0 | 1 | 100 | Julio
Ac San Víctor | 16 | 16 | 80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 80 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Julio
Reparadero | 8 | 6 | 30 | 75 | 0 | 0 | 0 | 30 | 100 | 75 | 0 | 0 | 100 | Julio
Moquita | 16 | 16 | 80 | 100 | 2 | 2 | 2 | 78 | 97.5 | 97.5 | 2 | 2 | 100 | Julio
Villa Trina | 8 | 8 | 40 | 100 | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 | 100 | 2 | 0 | 100 | Julio
Quebrada Honda | 16 | 16 | 80 | 100 | 4 | 4 | 3 | 77 | 96.25 | 96.25 | 1 | 3 | 100 | Julio
Ortega | 4 | 3 | 15 | 75 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100 | 75 | 0 | 0 | 100 | Julio
Cay Germ | 16 | 14 | 70 | 87.5 | 1 | 1 | 1 | 69 | 98.5714 | 86.25 | 1 | 1 | 100 | Julio
La Guama | 16 | 16 | 80 | 100 | 5 | 5 | 1 | 79 | 98.75 | 98.75 | 1 | 1 | 95 | Julio
Hato Viejo | 4 | 3 | 15 | 75 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100 | 75 | 0 | 0 | 100 | Julio
Calle Del Rio | 4 | 4 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | 100 | 1 | 0 | 100 | Julio
villa Progreso | 4 | 2 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 50 | 0 | 0 | 100 | Julio
Jamao Al Norte | 8 | 8 | 40 | 100 | 5 | 4 | 3 | 37 | 92.5 | 92.5 | 0 | 2 | 100 | Julio
Gaspar H | 8 | 8 | 40 | 100 | 1 | 1 | 1 | 39 | 97.5 | 97.5 | 0 | 1 | 100 | Julio
veragua | 4 | 4 | 20 | 100 | 2 | 2 | 2 | 18 | 90 | 90 | 0 | 2 | 100 | Julio
Batey | 2 | 1 | 5 | 50 | 2 | 2 | 1 | 4 | 80 | 40 | 0 | 1 | 100 | Julio
La Dura | 76 | 69 | 345 | 90.7895 | 11 | 10 | 7 | 338 | 97.971 | 88.9474 | 4 | 7 | 98.5 | Agosto
Monte De La Jagua | 12 | 12 | 60 | 100 | 19 | 13 | 7 | 53 | 88.3333 | 88.3333 | 2 | 5 | 100 | Agosto
Ac Juan López | 16 | 16 | 80 | 100 | 1 | 1 | 1 | 79 | 98.75 | 98.75 | 0 | 1 | 100 | Agosto
Ac Las Lagunas | 16 | 16 | 80 | 100 | 3 | 3 | 3 | 77 | 96.25 | 96.25 | 0 | 3 | 100 | Agosto
Los peña | 3 | 3 | 15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Agosto
Boca Férrea | 1 | 1 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Agosto
Ac San Víctor | 16 | 12 | 60 | 75 | 0 | 0 | 0 | 60 | 100 | 75 | 0 | 0 | 100 | Agosto
Reparadero | 8 | 8 | 40 | 100 | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Agosto
Ortega | 4 | 4 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | 100 | 1 | 0 | 100 | Agosto
Moquita | 16 | 16 | 80 | 100 | 6 | 6 | 3 | 77 | 96.25 | 96.25 | 0 | 3 | 100 | Agosto
Villa Trina | 8 | 8 | 40 | 100 | 1 | 1 | 1 | 39 | 97.5 | 97.5 | 0 | 1 | 100 | Agosto
Los Naranjos | 1 | 1 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Agosto
Quebrada Honda | 16 | 16 | 80 | 100 | 9 | 9 | 4 | 76 | 95 | 95 | 0 | 4 | 100 | Agosto
Cay Germ | 16 | 16 | 80 | 100 | 8 | 8 | 3 | 77 | 96.25 | 96.25 | 0 | 3 | 100 | Agosto
La Guama | 16 | 16 | 80 | 100 | 17 | 16 | 5 | 75 | 93.75 | 93.75 | 1 | 5 | 100 | Agosto
Hato Viejo | 4 | 4 | 20 | 100 | 7 | 6 | 3 | 17 | 85 | 85 | 0 | 3 | 75 | Agosto
Calle Del Rio | 4 | 3 | 15 | 75 | 6 | 6 | 2 | 13 | 86.6667 | 65 | 1 | 2 | 100 | Agosto
villa Progreso | 4 | 4 | 20 | 100 | 5 | 5 | 1 | 19 | 95 | 95 | 0 | 1 | 100 | Agosto
Jamao Al Norte | 8 | 8 | 40 | 100 | 4 | 4 | 3 | 37 | 92.5 | 92.5 | 1 | 3 | 100 | Agosto
Los Brazos | 2 | 1 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 50 | 1 | 0 | 100 | Agosto
Caimito Puesto Grande | 2 | 2 | 10 | 100 | 10 | 10 | 2 | 8 | 80 | 80 | 0 | 2 | 100 | Agosto
Gaspar H | 8 | 8 | 40 | 100 | 5 | 4 | 4 | 36 | 90 | 90 | 1 | 4 | 100 | Agosto
veragua | 4 | 4 | 20 | 100 | 1 | 1 | 1 | 19 | 95 | 95 | 1 | 1 | 100 | Agosto
Batey | 2 | 2 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 100 | 1 | 0 | 100 | Agosto
La Dura | 76 | 76 | 380 | 100 | 17 | 13 | 6 | 374 | 98.4211 | 98.4211 | 3 | 6 | 100 | Septiembre
Monte De La Jagua | 16 | 16 | 80 | 100 | 10 | 10 | 3 | 77 | 96.25 | 96.25 | 5 | 3 | 100 | Septiembre
Ac Juan López | 16 | 12 | 60 | 75 | 5 | 5 | 3 | 57 | 95 | 71.25 | 0 | 3 | 100 | Septiembre
Ac Las Lagunas | 16 | 12 | 60 | 75 | 2 | 2 | 1 | 59 | 98.3333 | 73.75 | 0 | 1 | 100 | Septiembre
Los Peña | 4 | 3 | 15 | 75 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100 | 75 | 0 | 0 | 100 | Septiembre
Boca Ferrea | 4 | 3 | 15 | 75 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100 | 75 | 0 | 0 | 100 | Septiembre
Ac San Víctor | 16 | 16 | 80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 80 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Septiembre
Reparadero | 8 | 8 | 40 | 100 | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Septiembre
Ortega | 4 | 4 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | 100 | 1 | 0 | 100 | Septiembre
Moquita | 16 | 16 | 80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 80 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Septiembre
Villa Trina | 8 | 8 | 40 | 100 | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Septiembre
Los Naranjos | 2 | 1 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 50 | 0 | 0 | 100 | Septiembre
Quebrada Honda | 16 | 16 | 80 | 100 | 3 | 2 | 2 | 78 | 97.5 | 97.5 | 1 | 2 | 100 | Septiembre
Cay Germ | 16 | 16 | 80 | 100 | 1 | 1 | 1 | 79 | 98.75 | 98.75 | 1 | 0 | 100 | Septiembre
La Guama | 16 | 12 | 60 | 75 | 0 | 0 | 0 | 60 | 100 | 75 | 0 | 0 | 100 | Septiembre
Hato Viejo | 4 | 3 | 15 | 75 | 2 | 0 | 2 | 13 | 86.6667 | 65 | 0 | 0 | 100 | Septiembre
Calle Del Rio | 4 | 4 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | 100 | 1 | 0 | 100 | Septiembre
villa Progreso | 4 | 4 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | 100 | 1 | 0 | 100 | Septiembre
Jamao Al Norte | 8 | 8 | 40 | 100 | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Septiembre
Los Brazos | 2 | 2 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Septiembre
Caimito Puesto Grande | 2 | 2 | 10 | 100 | 1 | 1 | 2 | 8 | 80 | 80 | 0 | 2 | 100 | Septiembre
Gaspar H | 8 | 8 | 40 | 100 | 25 | 25 | 7 | 33 | 82.5 | 82.5 | 2 | 7 | 100 | Septiembre
veragua | 4 | 4 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Septiembre
Batey | 2 | 2 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Septiembre
IP > 95% segun normas internacionales
Jamao Al Norte
Gaspar H

## ANALISIS FISICO-QUIMICO
Normas Internacionales
[7 empty] | Turbidez | (0-5) NTU
Análisis Físico-Químico Realizados a los Acueductos de CORAAMOCA, 2023 | [6 empty] | Cloro Residual | (0.2-0.8)PPM
Incluidos en el Control Sanitario | [6 empty] | Dureza | (50-500)MGCACO3/100ML
Trimestre Julio-Septiembre | [6 empty] | Ph | (6.5-8.5)
Acueductos | Promedio C.R en Redes (0.2-0.8 p.p.m) | Promedio Turbidez (0-5 NTU) en Redes. | Promedio PH a T.A (6.5-8.5) | Promedio Dureza (50-500)Mg/Lt de CACO2 | Tipo de Fuente | Mes
La Dura | 0.45 | 2.97 | 7.3 | 68 | presa | Julio
Monte De La Jagua | 0.25 | 3.09 | 7.3 | 68 | La Dura | Julio
Multiple Juan López | 0.35 | 2.55 | 7.3 | 68 | ac. multiple | Julio
Múltiple Las Lagunas | 0.44 | 3.01 | 7.3 | 68 | ac. Multiple | Julio
Multiple San Víctor | 0.65 | 3.06 | 7.2 | 68 | ac. multiple | Julio
Reparadero | 0.4 | 2.64 | 7.3 | 68 | La Dura | Julio
Moquita | 1.24 | 2.4 | 7.5 | 323 | Arroyo | Julio
Villa Trina | 1.15 | 3.97 | 7.7 | 229 | Rio | Julio
Quebra Honda | 0.58 | 2.75 | 7.3 | 68 | La Dura | Julio
Ortega | 0.9 | 1.81 | 7.3 | 289 | Pozo | Julio
Cayetano Germosen | 0.7 | 1.39 | 7.2 | 408 | Pozo | Julio
La Guama | 0.44 | 1.64 | 7.1 | 391 | Pozo | Julio
Hato Viejo | 1.5 | 1.49 | 7.2 | 357 | Pozo | Julio
Calle Del Rio | 1.5 | 2.83 | 7.2 | 363 | Pozo | Julio
Villa Progreso | 1 | 1.3 | 7.5 | 391 | Pozo | Julio
Jamao Al Norte | 0.84 | 1.2 | 7.1 | 280 | Pozo | Julio
Gaspar Hernandez | 0.92 | 1.7 | 7.5 | 255 | pozo | Julio
Veragua | 1 | 1.47 | 7.5 | 204 | pozo | Julio
Batey | 0.9 | 1.34 | 7.3 | 238 | pozo | Julio
La Dura | 0.79 | 3.85 | 7.2 | 68 | presa | Agosto
Monte De La Jagua | 0.58 | 3.73 | 7.3 | 68 | La Dura | Agosto
Ac Juan López | 0.62 | 3.66 | 7.2 | 68 | ac. multiple | Agosto
Ac Las Lagunas | 0.68 | 4.78 | 7.3 | 68 | ac. Multiple | Agosto
Los peña | 1.2 | 28.5 | 7 | 408 | pozo | Agosto
Boca Férrea | 1 | 12.03 | 7.2 | 340 | pozo | Agosto
Ac San Víctor | 0.78 | 3.38 | 7.2 | 68 | ac. multiple | Agosto
Reparadero | 0.62 | 3.58 | 7.2 | 68 | La Dura | Agosto
Ortega | 1.1 | 2.69 | 7.3 | 314 | pozo | Agosto
Moquita | 1.38 | 2.17 | 7.5 | 327 | Arroyo | Agosto
Villa Trina | 0.81 | 2.31 | 7.5 | 127 | Rio | Agosto
Los Naranjos | 0.4 | 2.78 | 7.3 | 323 | pozo | Agosto
Quebrada Honda | 0.76 | 3.09 | 7.3 | 68 | La Dura | Agosto
Cay Germ | 1.2 | 1.43 | 7.1 | 386 | Pozo | Agosto
La Guama | 0.71 | 1.44 | 7 | 386 | Pozo | Agosto
Hato Viejo | 0.66 | 3.11 | 7 | 382 | Pozo | Agosto
Calle Del Rio | 1.43 | 2.19 | 7 | 328 | Pozo | Agosto
villa Progreso | 1.37 | 1.52 | 7.4 | 352 | Pozo | Agosto
Jamao Al Norte | 0.42 | 1.7 | 7.1 | 280 | Pozo | Agosto
Los Brazos | 0.4 | 1.52 | 7.2 | 238 | Pozo | Agosto
Caimito Puesto Grande | 0.3 | 5.6 | 7.6 | 153 | Rio | Agosto
Gaspar H | 0.7 | 7.69 | 7.4 | 246 | pozo | Agosto
veragua | 0.67 | 1.25 | 7.4 | 229 | pozo | Agosto
Batey | 1 | 1.39 | 7.3 | 221 | pozo | Agosto
La Dura | 0.78 | 5.18 | 7.2 | 62 | presa | Septiembre
Monte De La Jagua | 0.45 | 4.64 | 7.3 | 63 | La Dura | Septiembre
Multiple Juan López | 0.55 | 4 | 7.2 | 62 | ac. multiple | Septiembre
Múltiple Las Lagunas | 0.38 | 3.92 | 7.2 | 62 | ac. Multiple | Septiembre
Los Peña | 1.13 | 14 | 7 | 436 | Pozo | Septiembre
Boca Ferrea | 1.23 | 6.51 | 7 | 408 | Pozo | Septiembre
Multiple San Víctor | 1.4 | 4.45 | 7.1 | 68 | ac. multiple | Septiembre
Reparadero | 0.72 | 4.67 | 7.2 | 68 | La Dura | Septiembre
Ortega | 1.27 | 4.04 | 7.4 | 246 | Pozo | Septiembre
Moquita | 1.05 | 1.94 | 7.4 | 327 | Arroyo | Septiembre
Villa Trina | 0.91 | 11.8 | 7.6 | 178 | Rio | Septiembre
Los Naranjos | 0.4 | 1.36 | 7.3 | 289 | pozo | Septiembre
Quebra Honda | 0.8 | 4.49 | 7.2 | 68 | La Dura | Septiembre
Cayetano Germosen | 1.31 | 1.26 | 7.2 | 391 | Pozo | Septiembre
La Guama | 0.67 | 1.04 | 7 | 362 | Pozo | Septiembre
Hato Viejo | 1.6 | 1.31 | 7.1 | 368 | Pozo | Septiembre
Calle del Rio | 1.5 | 1.69 | 7.1 | 314 | Pozo | Septiembre
Villa Progreso | 1.2 | 2.18 | 7.4 | 352 | Pozo | Septiembre
Jamao Al Norte | 0.5 | 1.25 | 7.1 | 229 | Pozo | Septiembre
Los Brazos | 0.8 | 1.76 | 7.1 | 272 | Pozo | Septiembre
Caimito Puesto Grande | 0.6 | 7.03 | 7.5 | 204 | Rio | Septiembre
Gaspar Hernandez | 1.1 | 0.84 | 7.2 | 280 | pozo | Septiembre
Veragua | 0.95 | 2.18 | 7.4 | 221 | pozo | Septiembre
Batey | 0.9 | 1.35 | 7.4 | 212 | pozo | Septiembre
Análisis Planta Potabilizadora La Dura
Análisis Planta Potabilizadora La Dura | [6 empty] | Análisis | Julio | Agosto | Septiembre
[7 empty] | LS | 0.8 | 0.8 | 0.8
Análisis | Julio | Agosto | Septiembre |  |  |  | Cloro Residual | 0.45 | 0.79 | 0.78
Cloro Residual | 0.45 | 0.79 | 0.78 |  |  |  | LI | 0.2 | 0.2 | 0.2
Turbidez en Redes. | 2.97 | 3.85 | 5.18 |  |  |  | LS | 5 | 5 | 5
PH | 7.3 | 7.2 | 7.2 |  |  |  | Turbidez redes. | 2.97 | 3.85 | 5.18
Dureza | 68 | 68 | 62 |  |  |  | LI | 0 | 0 | 0
[7 empty] | LS | 8.5 | 8.5 | 8.5
[7 empty] | PH | 7.3 | 7.2 | 7.2
[7 empty] | LI | 6.5 | 6.5 | 6.5
[7 empty] | LS | 500 | 500 | 500
[7 empty] | Dureza | 68 | 68 | 62
[7 empty] | LI | 50 | 50 | 50
Promedio de Todos Los Acueductos
Análisis | Julio | Agosto | Septiembre
Cloro Residual | 0.80053 | 0.87042 | 0.925
Turbidez en Redes. | 2.2426 | 4.1308 | 3.8704
PH | 7.3211 | 7.2417 | 7.2333
Dureza | 221.2632 | 230.375 | 230.9167
Gráficas de Análisis Planta Potabilizadora La Dura
Leyenda
LS = Límite Superior
LI = límite Inferior

## CONSUMO DE SUSTANCIAS
CONSUMO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN LOS ACUEDUCTOS DE CORAAMOCA 2023
Trimestre Julio-Septiembre
Acueducto | Fecha de Instalación | Fecha Término | Consumo | Descripción | Uso | Mes
La Dura | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 8800 | libras de cloro gas | Desinfección de agua | Julio
La Dura |  |  | - | Sacos de Sulfato de aluminio de 25Kg | Desinfección de agua | Julio
La Dura |  |  | - | Sacos de Sulfato de aluminio de 50Kg | Desinfección de agua | Julio
Acueductos Rurales |  |  | 534 | Pastillas de cloro | Desinfección de agua | Julio
Gaspar Hernández, Jamao al Norte, Moquita, San Víctor, Veragua, etc. |  |  | 200 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Julio
Villa trina |  |  | - | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Julio
Múltiple Juan López |  |  | 225 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Julio
Cay. Germosén, La Guama, Palmar, etc. |  |  | - | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Julio
La Dura | 2023-01-08 | 31/8/2023 | 11000 | libras de cloro gas | Desinfección de agua | Agosto
La Dura |  |  | 110 | Sacos de Sulfato de aluminio de 25Kg | Desinfección de agua | Agosto
La Dura |  |  | 30 | Sacos de Sulfato de aluminio de 50Kg | Desinfección de agua | Agosto
Acueductos Rurales |  |  | 1082 | Pastillas de cloro | Desinfección de agua | Agosto
Gaspar Hernández, Jamao al Norte, Moquita, San Víctor, Veragua, etc. |  |  | 300 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Agosto
Villa trina |  |  | - | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Agosto
Múltiple Juan López |  |  | 200 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Agosto
Cay. Germosén, La Guama, Palmar, etc. |  |  | 100 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Agosto
La Dura | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 8800 | libras de cloro gas | Desinfección de agua | Septiembre
La Dura |  |  | - | Sacos de Sulfato de aluminio de 25Kg | Desinfección de agua | Septiembre
La Dura |  |  | - | Sacos de Sulfato de aluminio de 50Kg | Desinfección de agua | Septiembre
Acueductos Rurales |  |  | - | Pastillas de cloro | Desinfección de agua | Septiembre
Gaspar Hernández, Jamao al Norte, Moquita, San Víctor, Veragua, etc. |  |  | 200 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Septiembre
Villa trina |  |  | - | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Septiembre
Múltiple Juan López |  |  | 200 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Septiembre
Cay. Germosén, La Guama, Palmar, etc. |  |  |  | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Septiembre
Acueducto | Sustancia Química | Julio | Agosto | Septiembre
La Dura | Cloro Gas (LBS) | 8800 | 11000 | 8800
La Dura | Sulfato de Aluminio (25kg) | - | 110 | 714
La Dura | Sulfato de Aluminio (50kg) | - | 30 | -
Acueductos Rurales | Pastillas de cloro | 534 | 1082 | 543
Acueductos Rurales | Cloro granulado (LBS) | 425 | 600 | 400

## PRODUCCION DE AGUA
Producción Mensual de Agua ( M³ ) "Planta Potabilizadora La Dura"
Año 2023
Trimestre Julio-Septiembre
Julio | Agosto | Septiembre | Promedio
3148228 | 2840858 | 2901660 | 2963582

## OPERACION Y MANTENIMIENTO
Estadística del Departamento de Operación y Mantenimiento
Trimestre Julio-Septiembre 2023
CANTIDAD DE AVERIAS CORREGIDAS
Diámetro | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | Total
Julio | 48 | 8 | 1 | 2 | 28 | 19 | 10 | 6 | 2 | - | 1 | 1 | - | 126
Agosto | 62 | 10 | 2 | 3 | 17 | 25 | 12 | 9 | 2 | - | - | 1 | - | 143
Septiembre | 49 | 23 | 1 | - | 18 | 36 | 12 | 8 | 1 | - | - | 1 | 2 | 151
MATERIALES UTILIZADOS
Mes | DIAMETROS | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | TOTAL
Julio | Instalacion Válvulas | - | - | - | - | 1 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 9
| ReHab. Valv. | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 5
| Juntas PVC | 16 | 9 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29
| Juntas HN | - | - | - | - | 11 | 20 | 12 | 8 | 1 | - | 2 | 3 | - | - | 57
| Clanes pvc | - | - | - | - | 56 | 16 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 78
| Tapones | 18 | 4 | . | - | 7 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 37
| Codos | 12 | 6 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20
| UNIONES | 17 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29
Agosto | Instalacion Válvulas | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
| Válvula bola | 25 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27
| ReHab. Valv. | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 7
| Tubos pvc | 15 | 9 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 46
| Juntas PVC | 22 | 7 | 2 | 2 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42
| Juntas HN | - | - | - | - | 10 | 21 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | 39
| Clanes HN | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 2 | - | 1 | - | - | 10
| Clanes pvc | - | - | - | - | 11 | 15 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 32
| Tapones | 40 | 8 | - | - | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 56
| Codos | 17 | 6 | 2 | - | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 35
| Adaptadores | 12 | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 18
| UNIONES | 30 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42
Septiembre | Instalacion Válvulas | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 6
| ReHab. Valv. | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 6
| Tubos pvc | 16 | 10 | - | - | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | 49
| Juntas PVC | 17 | 7 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30
| Juntas HN | - | - | - | - | 8 | 21 | 12 | 9 | 2 | - | - | 4 | - | - | 56
| Clanes HN | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2
| Clanes pvc | - | - | - | - | 10 | 16 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 34
| Tapones | 22 | 12 | - | - | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49
| Codos | 16 | 7 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25
| Adaptadores | 25 | 14 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 41
| UNIONES | 16 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29

## AGUA RESIDUALES
Estadística del Departamento de Aguas Residuales
Trimestre Julio-Septiembre 2023
Cantidad De Trabajos Realizados | Julio | Agosto | Septiembre | Promedio
Desatascos de redes principales | 67 | 47 | 52 | 55.3333
Desatascos de acometidas domiciliarias | 14 | 28 | 36 | 26
Desatascos de acometidas multi-domiciliarias | 1 | 1 | 1 | 1
Reparación de acometida domiciliarias | 1 | 0 | 3 | 1.3333
Reparación de acometida multidomiciliarias | 1 | 3 | 2 | 2
Reparación de la red de alcantarillado | 1 | 0 | 5 | 2
Reparación de registro | 0 | 0 | 0 | 0
Limpieza de registros de Inspección | 15 | 8 | 16 | 13
Mantenimiento en plantas de tratamiento de aguas residuales | 5 | 8 | 8 | 7
Sustitución de tubería H.S por PVC Ø 4" (Pies) | 38 | 116 | 38 | 64
Sustitución de tubería H.S por PVC Ø 6" (Pies) | 4 | 103 | 20 | 42.3333
Sustitución de tubería H.S por PVC Ø 8" (Pies) | 2 | 0 | 137 | 46.3333

## INGENIERIA
Estadística del Departamento de Ingeniería 2023
Trimestre Julio-Septiembre
Recaudación por Contratos de Construcción y Cambios de Acometidas
Mes | Julio | Agosto | Septiembre | Promedio
Recaudación | 105650.63 | 600563.62 | 282566.25 | 329593.5
Cantidad | 2 | 9 | 6 | 5.6667
Ampliaciones de Redes Agua Potable
Mes | Julio | Agosto | Septiembre | Promedio
Cantidad | - | - | - | -
Mts de Tubería | - | - | - | -
545
0

## COMERCIAL
Estadística del Departamento Comercial 2023
Trimestre Julio-Septiembre
| Indicador | Julio | Agosto | Septiembre | Promedio | Agossto y Septiembrre
| Eficiencia de Recaudo | 77.12% | - | - | 77.12% | error en el sistema de facturacion
| Facturación | 18485437 | - | - | 18485437
| Recaudación | 14255681 | 12864865 | 14691092 | 13937212.6667
| Clientes medidos | 3357 | - | - | 3357
| Clientes no medidos | 15092 | - | - | 15092
| Clientes especiales | 219 | - | - | 219
| Sin datos |  | - | - | -
| Clientes con alcantarillado | 11318 | - | - | 11318
| Cobertura de Micromedición | 8.981% | - | - | 8.981%
| Micromedidores Instalados | 3576 | - | - | 3576
| Total de Clientes activos | 18668 | - | - | 18668
| Total de Clientes | 39819 | - | - | 41482
545
0
Note on B11: ENC-ESTADISTICA: son los de recaudacion
Note on B12: ENC-ESTADISTICA: son los recaudacion
Note on B13: ENC-ESTADISTICA: son los facturados
Note on B18: ENC-ESTADISTICA: SUMATORIA CLIENTES MEDIDOS ,NO MEDIDOS Y ESPECIALES EN EL AREA DE FACTURACION
Note on B19: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Total cantidad de los facturados

## CATASTRO
Estadística del Departamento de Catastro
Trimestre Abril-Junio 2023
| Cant. De Trabajos Realizados | Julio | Agosto | Septiembre | Promedio | Cant. De Trabajos Realizados | Julio | Agosto | Septiembre | Promedio
| CANTIDAD DE MANZANAS | 68 | 68 | 31 | 55.6667 | MANZANAS RE-MEDIDAS | 11 | 0 | 1 | 4
| PREDIOS VISITADOS | 1350 | 1350 | 580 | 1093.3333 | MANZANAS MEDIDAS NUEVAS | 17 | 7 | 3 | 9
| CONTRATOS VERIFICADOS | 308 | 308 | 72 | 229.3333 | PROPIEDADES CENSADAS | 828 | 436 | 158 | 474
| CLIENTES NO REGISTRADOS | 520 | 520 | 86 | 375.3333 | PROPIEDADES REMARCADAS | 1096 | 641 | 246 | 661
| PREDIOS DESHABITADOS | 55 | 55 | 7 | 39 | CODIGOS CORREGIDOS | 42 | 90 | 73 | 68.3333
| CASAS CERRADAS | 213 | 213 | 81 | 169 | CERTIFICACION DE DOBLES CONTRATOS | 0 | 0 | 0 | 0
| SOLARES | 272 | 272 | 349 | 297.6667 | VALIDACION DE NUEVOS CONTRATOS | 45 | 42 | 48 | 45
| CONSTRUCCIÓN | 50 | 50 | 35 | 45
| METROS | 31045.71 | 31045.71 | 12835.9 | 24975.7733
545
0